定期点検の実施要領（配管等）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 |
| --- | --- | --- |
| 配管（可撓部含む | 漏えいの有無 | 目視又は埋設配管にあっては＊注**【確認事項】**・表面に汚れやにじみがないか・周りに垂れた痕跡がないか・周囲で悪臭がしていないか**【モニタリング技術・診断技術の適用例】**・赤外線カメラ（赤外線で熱異常を確認）・ガス検知器（可燃性蒸気の滞留の確認） |
| 変形、損傷の有無 | 目視**【確認事項】**・変形や損傷はないか・異常音や異常振動が発生していないか・表面に変色がないか**【モニタリング技術・診断技術の適用例】**・３Ｄレーザースキャン（レーザーを照射し、外面腐食量を解析）・振動計（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレッサー、回転機器等の変形や損傷を推測）・赤外線サーモグラフィー（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇所を推測） |
| 塗装状況及び腐食の有無塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）**【確認事項】**・錆びが浮き出ていないか**【モニタリング技術・診断技術の適用例】**・ガイド波（ＣＵＩ）（超音波により、保温、保冷剤を外さずに傷を確認）・デジタルＲＴ（ＣＵＩ）（放射線の量をデジタル化した電気信号として取り出し、画像化して確認）・パルス超音波（ＣＵＩ）（パルス状の過電流により、保温材・保冷材・塗料の上から減肉等を推定） |
| 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視**【確認事項】**・損傷や脱落等はないか・外装板に隙間や劣化がないか・保温材が湿潤していないか・不要な保温（冷）材がないか**【モニタタリング技術・診断技術の適用例】** |
| 配管（可撓部含む | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | ・赤外線サーモグラフィー（外表面の温度を測定し、保温材の劣化部分の検出や配管の腐食潜在箇所を推測）・中性子水分計（保温材の水分量を予測し、腐食潜在箇所を推測） |
| フランジバルブ等 | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器による検知**【確認事項】**・フランジ面に汚れやにじみがないか・フランジ面から煙が出ていないか・フランジ面下に垂れた痕跡がないか・フランジ周りで悪臭がしていないか**【モニタリング技術・診断技術の適用例】**・赤外線カメラ（赤外線で熱異常を確認）・ガス検知器（可燃性蒸気の滞留の確認） |
| 損傷の有無 | 目視**【確認事項】**・変形や損傷はないか・表面に変色がないか**【モニタリング技術・診断技術の適用例】**・振動計（回転機器等の振動データを監視することにより、ボイラー、コンプレッサー、回転機器等の変形や損傷を推測） |
| 塗装状況及び腐食の有無 | 目視**【確認事項】**・塗装のふくれや剥がれはないか・塗装の変色や腐食がないか |
| バルブ開閉機能の適否 | 目視**【確認事項】**・バルブの開閉に機能不良はないか |
| フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト**【確認事項】**・フランジ、ボルト等にゆるみ等がないか目視又はハンマーテストで確認する |
| ラック・サポート | 変形、損傷の有無 | 目視**【確認事項】**・ラック・サポートに変形、損傷はないか |
| 塗装状況及び腐食の有無 | 目視**【確認事項】**・ラック・サポートに塗装のふくれや剥がれはないか・ラック・サポートに塗装の変色や腐食がないか |
| 固定状況の適否 | 目視**【確認事項】**・ラック・サポートを固定しているボルト、ナットに |
| ラック・サポート | 固定状況の適否 | ゆるみ、汚損、脱落等がないか・ラック・サポートを固定している箇所に割れや亀裂はないか |

注　地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成１６年３月１８日付け消防危第３３号）により点検すること。

備考１　腐食等が起こりやすい箇所については、石油学会規格ＪＰＩ－８Ｓ－１「配管維持規格」の附属書Ａ「腐食・エロ－ジョンが起こりやすい箇所」を参照すること。

備考２　定期点検記録表は、管轄消防本部と協議の上、事業所の実態に合わせて作成することが望ましい。