様式第２号（第４条関係）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満のものに限る）

| １．保安距離 | ①第1種保安距離(法定16.97m・障壁設置0m)実際距離 m 保安物件の名称 ②第2種保安距離(法定11.31m・障壁設置0m)実際距離 m 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法(高さ) cm(厚さ) cm ②扉の構造 材料 (厚さ) cm ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) ㎜× ㎜(内) ㎜× ㎜ 間隔(縦) ㎝(横) ㎝ |
| ３．火気取扱施 設との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 m ②火気距離が5m未満 障壁(材料) 高さ m |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ㎠ ②実際の換気口面積 ㎠ |
| ５．柵、塀等の設置 | 柵、塀等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 (A-4、B-10以上のもの 貯蔵能力1,000kgにつき1個以上) ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 ②遮蔽板の場合 その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 |  |
| 10．腐食防止置 |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

例

様式第２号（第４条関係）

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵能力が1,000㎏以上3,000㎏未満のものに限る）

| 規則第1条第6号、第7号 １．保安距離 | 学校、病院等不特定多数の者が集まる建築物 ①第1種保安距離(法定16.97m・障壁設置0m)実際距離 20m 保安物件の名称 ○○小学校 民家、マンション等住居の用に供するもの ②第2種保安距離(法定11.31m・障壁設置0m)実際距離 15m 保安物件の名称 ○○マンション |
| --- | --- |
| 例示基準２ ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ等 寸法(高さ)200cm (厚さ)15cm ②扉の構造 材料 鋼板 (厚さ)0.4cm ③扉の補強 等辺山形鋼(枠)○○㎜×○○㎜(内)△△㎜×△△㎜ 間隔(縦)□□㎝ (横)□□㎝ |
| ３．火気取扱施 例示基準１６ 設との距離 | - 火気等の種類 屋外給湯器等 火気等との距離 5.5m ②火気距離が5m未満 障壁(材料) 高さ m |
| 例示基準４ ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 5.0㎡ 法定換気口面積 1,500㎠ ②実際の換気口面積 3,200㎠ |
| ５．柵、塀等の設置 | 柵、塀等の種類 鋼板製容器収納庫 等 |
| 例示基準１ ６．警戒標 | 警戒標が写った写真を提出すること ①掲示位置 収納庫側面 等 ②表示内容 LPｶﾞｽ貯蔵設備､燃(赤色文字)､火気厳禁(赤色文字)等 |
| 例示基準５ ７．消火設備 | ①粉末消火器 ＡＢＣ２０型 ２本 等 (A-4、B-10以上のもの 貯蔵能力1,000kgにつき1個以上) ②その他 |
| 例示基準３ ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合 その材料 繊維強化セメント板 等 ②遮蔽板の場合 その材料 薄鉄板 等 |
| 例示基準９ ９．転倒防止等の措置 | 貯蔵設備の床は水平で、かつ、上から物が落ちるおそれがないようにする。 転落防止チェーンのよる転倒防止措置を講ずる。 等 |
| 例示基準１５ 10．腐食防止置 | 容器は十分に防錆塗装がされたものを使用する。 貯蔵設備は排水のよい構造とし、容器の底部を乾きやすくする。 等 |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。